## FDEC
Sbase | 10 | MVA | [10 empty] | PV producer
Vbase | 69 | kV | [10 empty] | MW | mvar
Zbase | 476.1 | ohms | L12 (km)= | 30 |  | z12 (pu)= | 0.015 | +j | 0.03 |  |  |  | 0 | 3.8422
z (ohm/km)= | 0.23805 | 0.4761 | L13 (km)= | 10 |  | z13 (pu)= | 0.005 | +j | 0.01
z (pu/km)= | 0.0005 | 0.001 | L23 (km)= | 15 |  | z23 (pu)= | 0.0075 | +j | 0.015 |  |  | MVA |  |  | Load 2
Ybus= | 53.3333 | -13.3333 | -40 |  | -106.6667 | 26.6667 | 80 |  |  | 20.1523 |  | 5.0193 |  |  | MW | mvar
(pu) | -13.3333 | 40 | -26.6667 | +j | 26.6667 | -80 | 53.3333 |  |  | 0.002185 |  |  |  |  | 5 | 3.75
| -40 | -26.6667 | 66.6667 |  | 80 | 53.3333 | -133.3333
State Variables |  | Equilibrium equations |  | Generation (pu) |  | Demand (pu) | [7 empty] | 0.012062
v1= | 1 | PG1-> | 2.0152 | PG1= | 2.0152 | PD1= | 0 |  |  |  |  | 15.0574
v2= | 0.99257 | P2-PG2+PD2=0 -> | -5.4556e-08 | PG2= | 0 | PD2= | 0.5 |  |  |  |  | MVA |  |  |  | 20 | 26.4602
v3= | 0.99255 | P3-PG3+PD3=0 -> | -1.1604e-07 | PG3= | 2 | PD3= | 3.5 | [8 empty] | MW | mvar
theta1= | 0 | QG1 -> | 0.0002185 | QG1= | 0.0002185 | QD1= | 0 | [8 empty] | EV aggregator
theta2= | -0.015234 | Q2-QG2+QD2=0 -> | -3.6399e-07 | QG2= | 0.38422 | QD2= | 0.375 | [5 empty] | 35 | 26.25
theta3= | -0.015225 | Q3-QG3+QD3=0 -> | -1.3976e-07 | QG3= | 2.646 | QD3= | 2.625 | [5 empty] | MW | mvar
|  |  | -6.7435e-07 | [9 empty] | Load 3
Losses
[6 empty] | Real (pu) | Reactive (pu)
[6 empty] | 0.015229 | 0.030458
Line Flows all in pu: | [9 empty] | Losses
| Pij | Pji | Qij | Qji | Pline | Qline | Sline |  | Smax | Real (pu) | Reactive (pu)
12 | 0.50381 | -0.5 | -0.00040107 | 0.0080159 | 0.50191 | 0.0042085 | 0.50193 | < | 2 | 0.0038074 | 0.0076148
13 | 1.5114 | -1.5 | 0.00061958 | 0.022224 | 1.5057 | 0.010802 | 1.5057 | < | 2 | 0.011422 | 0.022844
23 | 4.9931e-06 | -4.982e-06 | 0.0012062 | -0.0012062 | 4.9875e-06 | 0.0012062 | 0.0012062 | < | 2 | 1.1077e-08 | 2.2153e-08
[10 empty] | 0.015229 | 0.030459
1
2
3